## acueducto con 315 mm.
GOBIERNO MUNICIPAL DE LOMAS DE SARGENTILLO
DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS DE CARGA EN EL RECORRIDO DEL ACUEDUCTO
DAULE - LOMAS DE SARGENTILLO
TRAMO |  | LON (mt) | ф (mm) | COEF. "C" | Q (lt/seg) | COTA |  | PÉRDIDA DE CARGA |  |  |  | LINEA PIEZOMÉTRICA |  | PRESIÓN DE LLEGADA
[6 empty] | INICIAL | FINAL | hf (unitario) | hf (tramo) | ACCES | hf (total) | INICIAL | FINAL
0 + 000 | 8 + 900 | 8900 | 315 | 150 | 49.1083 | 9.4 | 21.1 | 0.0010422 | 9.2757 | 2.55 | 11.8257 | 34.75 | 22.9243 | 1.8243
[6 empty] | altura a vencer |  | 0.7 | [5 empty] | 1.1243
ACCESORIOS | hf (mt) | u |  | hf (total)
CODO 45 | 0.2 | 3 |  | 0.6 |  |  | POBLACIÓN |  |  | 23572
CODO 90 RL |  | 4 |  | 0 |  |  | DEMANDA DIARIA PROMEDIO (actual) |  |  | 120 | lt/hb/dia | 2828640 | lt/día | CAUDAL
v. COMP. | 0.2 | 3 |  | 0.6 |  |  | INCREMENTO PARA 25 AÑOS |  |  | 2 | lt/hb/año | 1178600 | lt/día
v. TRIP. REP. | 0.4 | 1 |  | 0.4 |  |  | DEMANDA CONTRA INCENDIO |  |  | 10 | lt/hb/dia | 235720 | lt/día
v. AIRE | 0.2 | 1 |  | 0.2 |  |  | DEMANDA AL FINAL DE PERÍODO DE DISEÑO |  |  |  |  | 4242960 | lt/día
v. DRENJ. | 0.15 | 5 |  | 0.75 | [7 empty] | 4242.96 | m3./día
|  |  |  | 2.55 | mts. | [6 empty] | 49.1083 | lt/seg
ING. RAFAEL CASTILLA GALARZA
CONSULTOR
REG. PROF. # 09 - 01 - 033
1826
GOBIERNO MUNICIPAL DE LOMAS DE SARGENTILLO
DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS DE CARGA EN EL RECORRIDO DEL ACUEDUCTO
| ABCISAGE | L |  | hf | hf (par) | PIEZAS ESPECIALES |  | LINEA PIEZOMETRICA
|  | (mt) |  | (mt) | (mt) |  |  | INICIAL | FINAL
| 0+000 | 0 |  | 0.0010422 | 0 |  |  | 34.75 | 34.75
| 0+500 | 500 |  | 0.0010422 | 0.5211 |  |  |  | 34.2289
| 0+880 | 880 |  | 0.0010422 | 0.91714 | V.D | 0.15 |  | 33.6829
| 1+000 | 1000 |  | 0.0010422 | 1.0422 |  |  |  | 33.5578
| 1+420 | 1420 |  | 0.0010422 | 1.4799 | V.D | 0.15 |  | 32.9701
| 1+500 | 1500 |  | 0.0010422 | 1.5633 |  |  |  | 32.8867
| 1+826 | 1826 |  | 0.0010422 | 1.9031 | V.A. | 0.2 |  | 32.3469
| 2+000 | 2000 |  | 0.0010422 | 2.0844 |  |  |  | 32.1656
| 2+400 | 2400 |  | 0.0010422 | 2.5013 | V.D | 0.15 |  | 31.5987
| 2+500 | 2500 |  | 0.0010422 | 2.6055 |  |  |  | 31.4945
| 3+000 | 3000 |  | 0.0010422 | 3.1266 |  |  |  | 30.9734
| 3+500 | 3500 |  | 0.0010422 | 3.6477 |  |  |  | 30.4523
| 4+000 | 4000 |  | 0.0010422 | 4.1688 |  |  |  | 29.9312
| 4+500 | 4500 |  | 0.0010422 | 4.6899 |  |  |  | 29.4101
| 5+000 | 5000 |  | 0.0010422 | 5.211 |  |  |  | 28.889
| 5+216 | 5216 |  | 0.0010422 | 5.4362 | V.D | 0.15 |  | 28.5138
| 5+500 | 5500 |  | 0.0010422 | 5.7322 |  |  |  | 28.2178
| 6+000 | 6000 |  | 0.0010422 | 6.2533 |  |  |  | 27.6967
| 6+500 | 6500 |  | 0.0010422 | 6.7744 |  |  |  | 27.1756
| 7+000 | 7000 |  | 0.0010422 | 7.2955 |  |  |  | 26.6545
| 7+084 | 7084 |  | 0.0010422 | 7.383 | V.D | 0.15 |  | 26.417
| 7+500 | 7500 |  | 0.0010422 | 7.8166 |  |  |  | 25.9834
| 8+000 | 8000 |  | 0.0010422 | 8.3377 |  |  |  | 25.4623
| 8+500 | 8500 |  | 0.0010422 | 8.8588 |  |  |  | 24.9412
| 8+900 | 8900 |  | 0.0010422 | 9.2757 |  | 1.6 |  | 22.9243
ING. RAFAEL CASTILLA GALARZA
CONSULTOR
REG. PROF. # 09 - 01 - 033

## acueducto con 355 mm.
GOBIERNO MUNICIPAL DE LOMAS DE SARGENTILLO
DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS DE CARGA EN EL RECORRIDO DEL ACUEDUCTO
DAULE - LOMAS DE SARGENTILLO
TRAMO |  | LON (mt) | ф (mm) | COEF. "C" | Q (lt/seg) | COTA |  | PÉRDIDA DE CARGA |  |  |  | LINEA PIEZOMÉTRICA |  | PRESIÓN DE LLEGADA
[6 empty] | INICIAL | FINAL | hf (unitario) | hf (tramo) | ACCES | hf (total) | INICIAL | FINAL
0 + 000 | 8 + 900 | 8900 | 355 | 150 | 49.1083 | 9.4 | 21.1 | 0.00058219 | 5.1815 | 2.55 | 7.7315 | 34.75 | 27.0185 | 5.9185
[6 empty] | altura a vencer |  | 0.7 | [5 empty] | 5.2185
ACCESORIOS | hf (mt) | u |  | hf (total)
CODO 45 | 0.2 | 3 |  | 0.6 |  |  | POBLACIÓN |  |  | 23572 | hb.
CODO 90 RL |  | 4 |  | 0 |  |  | DEMANDA DIARIA PROMEDIO (actual) |  |  | 120 | lt/hb/dia | 2828640 | lt/día | CAUDAL
v. COMP. | 0.2 | 3 |  | 0.6 |  |  | INCREMENTO PARA 25 AÑOS |  |  | 2 | lt/hb/año | 1178600 | lt/día
v. TRIP. REP. | 0.4 | 1 |  | 0.4 |  |  | DEMANDA CONTRA INCENDIO |  |  | 10 | lt/hb/dia | 235720 | lt/día
v. AIRE | 0.2 | 1 |  | 0.2 |  |  | DEMANDA AL FINAL DE PERÍODO DE DISEÑO |  |  |  |  | 4242960 | lt/día
v. DRENJ. | 0.15 | 5 |  | 0.75 | [7 empty] | 4242.96 | m3./día
|  |  |  | 2.55 | mts. | [6 empty] | 49.1083 | lt/seg
ING. RAFAEL CASTILLA GALARZA
CONSULTOR
REG. PROF. # 09 - 01 - 033
| ABCISAGE | L |  | hf | hf (par) | PIEZAS ESPECIALES |  | LINEA PIEZOMETRICA
|  | (mt) |  | (mt) | (mt) |  |  | INICIAL | FINAL
| 0+000 | 0 |  | 0.00058219 | 0 |  |  | 34.75 | 34.75
| 0+500 | 500 |  | 0.00058219 | 0.29109 |  |  |  | 34.4589
| 0+880 | 880 |  | 0.00058219 | 0.51233 | V.D | 0.15 |  | 34.0877
| 1+000 | 1000 |  | 0.00058219 | 0.58219 |  |  |  | 34.0178
| 1+420 | 1420 |  | 0.00058219 | 0.82671 | V.D | 0.15 |  | 33.6233
| 1+500 | 1500 |  | 0.00058219 | 0.87328 |  |  |  | 33.5767
| 1+826 | 1826 |  | 0.00058219 | 1.0631 | V.A. | 0.2 |  | 33.1869
| 2+000 | 2000 |  | 0.00058219 | 1.1644 |  |  |  | 33.0856
| 2+400 | 2400 |  | 0.00058219 | 1.3973 | V.D | 0.15 |  | 32.7027
| 2+500 | 2500 |  | 0.00058219 | 1.4555 |  |  |  | 32.6445
| 3+000 | 3000 |  | 0.00058219 | 1.7466 |  |  |  | 32.3534
| 3+500 | 3500 |  | 0.00058219 | 2.0377 |  |  |  | 32.0623
| 4+000 | 4000 |  | 0.00058219 | 2.3288 |  |  |  | 31.7712
| 4+500 | 4500 |  | 0.00058219 | 2.6198 |  |  |  | 31.4802
| 5+000 | 5000 |  | 0.00058219 | 2.9109 |  |  |  | 31.1891
| 5+216 | 5216 |  | 0.00058219 | 3.0367 | V.D | 0.15 |  | 30.9133
| 5+500 | 5500 |  | 0.00058219 | 3.202 |  |  |  | 30.748
| 6+000 | 6000 |  | 0.00058219 | 3.4931 |  |  |  | 30.4569
| 6+500 | 6500 |  | 0.00058219 | 3.7842 |  |  |  | 30.1658
| 7+000 | 7000 |  | 0.00058219 | 4.0753 |  |  |  | 29.8747
| 7+084 | 7084 |  | 0.00058219 | 4.1242 | V.D | 0.15 |  | 29.6758
| 7+500 | 7500 |  | 0.00058219 | 4.3664 |  |  |  | 29.4336
| 8+000 | 8000 |  | 0.00058219 | 4.6575 |  |  |  | 29.1425
| 8+500 | 8500 |  | 0.00058219 | 4.9486 |  |  |  | 28.8514
| 8+900 | 8900 |  | 0.00058219 | 5.1815 |  | 1.6 |  | 27.0185
ING. RAFAEL CASTILLA GALARZA
CONSULTOR
REG. PROF. # 09 - 01 - 033

## acueducto con 250 mm. REBOMBEO
GOBIERNO MUNICIPAL DE LOMAS DE SARGENTILLO
DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS DE CARGA EN EL RECORRIDO DEL ACUEDUCTO
DAULE - LOMAS DE SARGENTILLO
TRAMO |  | LON (mt) | ф (mm) | COEF. "C" | Q (lt/seg) | COTA |  | PÉRDIDA DE CARGA |  |  |  | LINEA PIEZOMÉTRICA |  | PRESIÓN DE LLEGADA
[6 empty] | INICIAL | FINAL | hf (unitario) | hf (tramo) | ACCES | hf (total) | INICIAL | FINAL
0 + 000 | 8 + 900 | 4500 | 250 | 150 | 49.1083 | 9.4 | 8.64 | 0.0032126 | 14.4568 | 2.55 | 17.0068 | 34.75 | 17.7432 | 9.1032
[6 empty] | altura a vencer |  | 0.7 | [5 empty] | 8.4032
|  | 8900 | [13 empty] | 20.35
ACCESORIOS | hf (mt) | u |  | hf (total)
CODO 45 | 0.2 | 3 |  | 0.6 |  |  | POBLACIÓN |  |  | 23572
CODO 90 RL |  | 4 |  | 0 |  |  | DEMANDA DIARIA PROMEDIO (actual) |  |  | 120 | lt/hb/dia | 2828640 | lt/día | CAUDAL
v. COMP. | 0.2 | 3 |  | 0.6 |  |  | INCREMENTO PARA 25 AÑOS |  |  | 2 | lt/hb/año | 1178600 | lt/día
v. TRIP. REP. | 0.4 | 1 |  | 0.4 |  |  | DEMANDA CONTRA INCENDIO |  |  | 10 | lt/hb/dia | 235720 | lt/día
v. AIRE | 0.2 | 1 |  | 0.2 |  |  | DEMANDA AL FINAL DE PERÍODO DE DISEÑO |  |  |  |  | 4242960 | lt/día
v. DRENJ. | 0.15 | 5 |  | 0.75 | [7 empty] | 4242.96 | m3./día
|  |  |  | 2.55 | mts. | [6 empty] | 49.1083 | lt/seg
ING. RAFAEL CASTILLA GALARZA
CONSULTOR
REG. PROF. # 09 - 01 - 033
1826
GOBIERNO MUNICIPAL DE LOMAS DE SARGENTILLO
DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS DE CARGA EN EL RECORRIDO DEL ACUEDUCTO
| ABCISAGE | L |  | hf | hf (par) | PIEZAS ESPECIALES |  | LINEA PIEZOMETRICA
|  | (mt) |  | (mt) | (mt) |  |  | INICIAL | FINAL
| 0+000 | 0 |  | 0.0032126 | 0 |  |  | 34.75 | 34.75
| 0+500 | 500 |  | 0.0032126 | 1.6063 |  |  |  | 33.1437
| 0+880 | 880 |  | 0.0032126 | 2.8271 | V.D | 0.15 |  | 31.7729
| 1+000 | 1000 |  | 0.0032126 | 3.2126 |  |  |  | 31.3874
| 1+420 | 1420 |  | 0.0032126 | 4.5619 | V.D | 0.15 |  | 29.8881
| 1+500 | 1500 |  | 0.0032126 | 4.8189 |  |  |  | 29.6311
| 1+826 | 1826 |  | 0.0032126 | 5.8663 | V.A. | 0.2 |  | 28.3837
| 2+000 | 2000 |  | 0.0032126 | 6.4252 |  |  |  | 27.8248
| 2+400 | 2400 |  | 0.0032126 | 7.7103 | V.D | 0.15 |  | 26.3897
| 2+500 | 2500 |  | 0.0032126 | 8.0316 |  |  |  | 26.0684
| 3+000 | 3000 |  | 0.0032126 | 9.6379 |  |  |  | 24.4621
| 3+500 | 3500 |  | 0.0032126 | 11.2442 |  |  |  | 22.8558
| 4+000 | 4000 |  | 0.0032126 | 12.8505 |  |  |  | 21.2495
| 4+500 | 4500 |  | 0.0032126 | 14.4568 |  |  |  | 19.6432
| 5+000 | 5000 |  | 0.0032126 | 16.0631 |  |  |  | 18.0369 |  |  |  |  | 8.64
| 5+216 | 5216 |  | 0.0032126 | 16.757 | V.D | 0.15 |  | 17.193 |  |  |  |  | 7.14
| 5+500 | 5500 |  | 0.0032126 | 17.6694 |  |  |  | 16.2806 | [5 empty] | 1.5
| 6+000 | 6000 |  | 0.0032126 | 19.2757 |  |  |  | 14.6743
| 6+500 | 6500 |  | 0.0032126 | 20.8821 |  |  |  | 13.0679 |  |  |  |  | 4400
| 7+000 | 7000 |  | 0.0032126 | 22.4884 |  |  |  | 11.4616
| 7+084 | 7084 |  | 0.0032126 | 22.7582 | V.D | 0.15 |  | 11.0418
| 7+500 | 7500 |  | 0.0032126 | 24.0947 |  |  |  | 9.7053
| 8+000 | 8000 |  | 0.0032126 | 25.701 |  |  |  | 8.099
| 8+500 | 8500 |  | 0.0032126 | 27.3073 |  |  |  | 6.4927
| 8+900 | 8900 |  | 0.0032126 | 28.5923 |  | 1.6 |  | 3.6077
28.5923
ING. RAFAEL CASTILLA GALARZA
CONSULTOR
REG. PROF. # 09 - 01 - 033